Építészeti-szerkezeti tervpályázati

kiírási dokumentáció

a

Budafoki 3.000 m3-es víztorony országos,

nyilvános és titkos tervpályázatához

# TARTALOMJEGYZÉK

1. 	Bevezető	3

2. 	A tervpályázati hirdetmény részletes kifejtése	3

3. 	A feladat leírása	8

4.	A pályamű kötelező tartalma	11

5. 	Bírálati szempontok	12

6. 	Tervezési megbízásra vonatkozó feltételek	12

Melléklet:

1. 	sz. átnézeti helyszínrajz

- sz. szabályozási terv (munkaközi állapotban, 2a - 2d)

- sz. geodéziai felmérés

- sz. csőszerelés elvi megoldása

- sz. tájképek (5a - 5c)

- tervezési szerződés minta, melyet aktualizálva az 5. pont szerinti zárt borítékban (9 sz. mellékletként csatolt boríték) kell elhelyezni

- sz. címzéslap minta

- sz. előzetes talajmechanikai szakvélemény

- sz. A4 formátumú boríték

# Tervpályázati kiírás

az új budafoki 3.000 m3-es hasznos térfogatú víztorony

építészeti-szerkezeti kialakítására

1. Bevezető

A Fővárosi Vízművek Részvénytársaság 2002-2004. évekre tervezi az ún. budafoki felső zóna vízellátási rendszerének fejlesztését.

Ennek keretében a XXII. kerület külterületén, a Kamaraerdő melletti fennsíkon, a Szabadkai út és a Kamaraerdei út környezetében, a mellékelt munkaközi szabályozási tervjavaslat szerinti helyen meg kell építeni egy 3.000 m3 hasznos térfogatú, kétrekeszes, a 3.3. pontban rögzített szintmagasságokkal rendelkező ivóvíztároló tornyot 2002. III. negyedév - 2004. I. negyedév között.

A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága (VVB) előírta a beruházó Fővárosi Vízművek Rt-nek a torony építészeti kialakítására országos, nyilvános tervpályázat kiírását.

A pályázat célja tehát az, hogy a pályázó megtervezze

- a torony tájba való illeszkedését,

- esztétikai formáját, megjelenését,

- szerkezeti kialakítását,

- építési technológiai rendszerét, feltételeit,

- az üzemeltetéshez előírt hidraulikai megoldásokat,

a kiírásban szereplő részletes feltételek betartásával.

A tervpályázatot meghirdető Fővárosi Vízművek Rt. olyan építészeti-szerkezeti megoldást vár a pályázóktól, melynek alapján a víztorony a Társaság szimbólumává válhat, funkcionálisan maradéktalanul kielégíti az üzemeltetői igényeket és építészeti megjelenésében esztétikus és környezetébe illő.

2. A tervpályázati hirdetmény részletes kifejtése

2.1. A kiíró megnevezése

Fővárosi Vízművek Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 23-27.

Tel.: 465-2400

Fax: 320-9649

Cégjegyzék száma: 01-10-042451

2.2. A tervpályázat tárgya, célja és jellege

A pályázat tárgya a budafoki 3.000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy építészetileg olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen. További igény olyan építészeti-szerkezeti kialakítás kiválasztása, mely a hazai kivitelezés technológia feltételeivel számolva, gazdaságosan, 16-18 hónap alatt megvalósítható. A Fővárosi Vízművek Rt. által megállapított tárgyi beruházási keret 470 MFt, azonban elfogadunk az alap ajánlaton kívül olyan kreatív alternatív megoldásokat is amelyek ezen keretösszeget túllépik.

A tervpályázat jellege: országos, nyilvános és titkos.

2.3. A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázaton olyan természetes és jogi személyek (szerzőpáros vagy csoport) vehetnek részt, akik közül legalább egy-egy vezető tervező megfelel:

- a 32/1997 KTM rendelet É1 jelű tervezői jogosultság előírásainak és a MÉK hivatalos tervezői névjegyzékében szerepel,

- a mérnöki létesítmények tervezési jogosultságáról szóló jogszabály (3/1998 (II.11.) KHVM rendelet) szerinti feltételeknek, azaz 3.000 m3-es víztorony tervezéséhez szükséges „A” kategóriás tervezői engedéllyel rendelkezik és a MMK hivatalos tervezői névjegyzékében szerepel.

A pályázaton való részvétel további feltételei:

- A pályázókra nem vonatkozik a 26/1998. KTM rendelet 10. § (2)-(3)-(4) bekezdésben meghatározott kizárási ok.

- A pályázók a tervpályázati kiírás feltételeit elfogadják és ezen részletes pályázati kiírást 12.000,- Ft + ÁFA díj ellenében átveszik.

A pályázati kiírás 12.000 Ft + ÁFA díj ellenében december 1-től munkanapokon 7 és 15 óra között átvehető a Fővárosi Vízművek Rt. 1134 Bp. Váci út 23-27. alatti központi épület 706-os szobájában.

A pályázatok nyelve: magyar, az írásos anyag csak géppel írott lehet.

A pályázó pályaművéhez csatoltan nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy

- a díjazásban nem részesült pályaműve nem hozható nyilvánosságra, amennyiben pályázó így rendelkezik,

- a tervezési versenyt követően, megbízás esetén a tervezési feladat további kidolgozására vállalkozik és ehhez a hivatkozott jogszabályok szerinti jogosultsággal rendelkezik,

- a részvételi és díjazási arányt hogyan kívánja a pályázótársai között megosztani.

2.4. A tervpályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja és határideje

Azon pályázók, akik a tervpályázat kiírását beszerezték, 2001. 12. 21. 12 óráig kizárólag írásban, postai úton (faxon vagy egyéb módon) a tervpályázattal kapcsolatban kérdésekkel fordulhatnak a Kiíróhoz. A felvilágosítást a Kiíró a kérdéssel azonos módon 2002. 01. 28-ig megküldi.

A helyszín megtekintésére és kizárólag a helyszínre vonatkozó kérdések megválaszolására a Kiíró helyszíni szemlét tart 2001. 12. 20-án 10 órakor. Találkozás a Balatoni út melletti szoborpark bejárata előtt 9 óra 45-kor. A bejáráson minden pályázó max. 2 fővel képviseltetheti magát. A bejárásról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, ami letétbe kerül a Bíráló Bizottság titkáránál, és minden résztvevő megkapja, vagy 3 napon belül a Kiíró megküldi.

A helyszíni bejárást követően a pályázók a tervezési területen tetszés szerint végezhetnek felmérést, a területen való tartózkodás nem tiltott, de semmilyen, a terepet megváltoztató vagy érintő munka nem végezhető.

2.5. A pályázatok beadásának helye, módja, ideje

A pályázatokat 1 eredeti (tovább másolható) példányban kell megküldeni – kizárólagosan postai úton ajánlott levélként – a kiíráshoz csatolt címzéslap (7. sz. melléklet) felhasználásával a Fővárosi Vízművek Rt (1134 Bp., Váci út 23-27.) címére

2002. 03. 25-én 24 óráig.

A makett benyújtásának határideje: a pályázat benyújtási napjától számított 7. nap 24. órája.

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

A késve feladott pályaművek nem vehetők figyelembe.

A pályaműveket gondosan kell becsomagolni, a sérülten érkezett pályaművekért a kiíró nem vállal felelősséget.

A titkosság biztosítása érdekében

- a pályaművet tartalmazó csomagot vagy az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, melyből a szerző(k) személyére vagy munkahelyére következtetni lehet,

- a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, telefonszámát, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályaműhöz a 9 sz. mellékletként csatolt borítékban, egy példányban, lezártan kell a pályázathoz csatolni,

- a díjazásban, illetve megvételben részesített pályaművek szerzőinek adatait a Bíráló Bizottság csak a bírálat lezárását követően ismerheti meg, és hozhatja nyilvánosságra,

- a díjazásban, megvételben nem részesített pályamű szerzőinek adatait – a pályázó felhatalmazása nélkül – a Bíráló Bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra,

- a tervpályázati csomagon csak a 7. Sz. mellékletben feltűntetett szöveg szerepelhet.

2.6. A pályaművek díjazása

A kiírás követelményeinek megfelelő pályázatok közül építészeti, funkcionális, szerkezeti, kivitelezés-technológiai, gazdaságossági bírálati szempontok alapján a Bíráló Bizottság (BB) 6.000.000 Ft díjazásra előirányzott összegből díjazza az arra érdemesnek talált pályázatokat. Az összeg elosztási arányáról és a díjazásra érdemes pályázatok számáról a Bíráló Bizottság dönt. A díjazás minimum összege 500.000 Ft, maximum összege 3.000.000 Ft.

A Bíráló Bizottság az összességében legjobbnak tartott pályaműveket jelöli az első három helyen, további sorrendet nem határoz meg.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. (13. § 11.)

A Kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy a Bíráló Bizottság döntését elfogadja, és az első helyezettel köt tervezési szerződést. Ha a Bíráló Bizottság nem adja ki az első helyezést, akkor Kiíró ugyancsak elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát a tervező kiválasztására.

A pályázat sikertelensége esetén a további teendőkre vonatkozóan a döntés a Kiíró joga.

Aki a pályázaton nem vett részt, tervezési megbízást nem kaphat.

2.7. A Bíráló Bizottság

A Kiíró a pályázatok elbírálására 9 tagú Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek személyi összetétele megfelel a 16/1998 KTM sz. rendelet 7 § (3) bekezdésében rögzítetteknek.

Tagjai a következők:

|  | Név | Szervezet |
| --- | --- | --- |
| Elnök | Sándor László | Fővárosi Vízművek Rt |
| Társelnök | Skardelli György | Magyar Építész Kamara |
| Szakmai titkár | Mozsár Ágnes | Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal |
| Tagok | Turányi Gábor | Fővárosi Önkormányzat Tervtanácsa |
|  | Dr. Ágostházi László | Magyar Urbanisztikai Társaság |
|  | Rumi Imre | XXII. Ker. Önkormányzat |
|  | Zsendovits Imre | Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság |
|  | Dr. Kolin László | Magyar Mérnök Kamara |
|  | Golda János | Fővárosi Vízművek Rt |

A Bíráló Bizottság munkáját támogató jogi szakértő a Fővárosi Vízművek Rt. részéről Dr. Hajzsel Krisztina. A Bíráló Bizottság további szakértőket vonhat be a Bíráló Bizottság munkájába.

A Bíráló Bizottság tagjai díjazásban részesülnek a hivatkozott rendelet 14 §-ban rögzített elvek alapján.

2.8. Kizárási okok

A Bíráló Bizottság a 16/1998 KTM sz. rendelet, s az ennek alapján a Magyar Építész Kamara által összeállított Tervpályázati Szabályzat alapján működik. Tehát a Bíráló Bizottság a bírálatból kizárja:

- a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül

- azt a pályázatot, ami a kiírás tartalmi és formai követelményeitől eltér,

- valamint a titkosságot sértő pályaműveket.

2.9. Az eredményhirdetés és a pályaművek nyilvánosságra hozatala

Eredményhirdetésre 2002. 04. 23-án 10 órakor kerül sor a Kiíró központjában a 107. sz. teremben.

A pályamű leadásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró az eredményhirdetést követő 25 napon belül a díjazott és nem díjazott pályaműveket egyaránt nyilvánosságra hozza, azaz kiállítsa. A díjazott pályaműveket a pályázó személyi adatainak megjelölésével, a nem díjazott pályaműveket a pályázó személyi adatainak megjelölése nélkül. A pályázó a műszaki leírás utolsó fejezetében nyilatkozhat arról, hogy amennyiben a pályaműve nem kerül díjazásra, nem járul hozzá ahhoz, hogy a Kiíró a pályaművét nyilvánosságra hozza.

A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályaműveket a Kiíró a nyilvános eredményhirdetéstől számított 30 napig köteles megőrizni. A kiállítást követően ezen határidőn belül jogosult a pályamű készítője az igazolások bemutatását követően a pályaművet elszállítani. A határidő elteltével át nem vett pályaműveket – figyelemmel a rendelet 13. § (13) bekezdésében foglaltakra – a Kiíró megsemmisíti.

2.10. Szabadalmi jogok

A pályázó a műszaki leírása elején jelezze, ha a pályamű egy része vagy egésze szabadalmi oltalom alá esik, vagy szabadalmi eljárás alatt van.

2.11. A nyertes pályamű többszöri felhasználása

A pályázati eljárásban történő részvétellel a pályázó hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyertes pályamű felhasználásával további víztornyok épülnek, annak tervezői díja csak a helyszínre alkalmazás tervezői munkáinak ára lehet.

2.12. Jelen tervpályázatra a településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabályairól szóló 16/1998. (VI. 03.) KTM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A feladat leírása

3.1. A létesítés célja

A Fővárosi Vízművek Rt. régóta foglalkozik a budafoki felső zóna vízellátási rendszerének fejlesztési változataival. A szóban forgó terület Budapest gyorsan fejlődő zöldövezeteinek egyike. A növekvő vízigény kielégítése mellett fontos cél a nyári vízfogyasztás napi ingadozásainak kiegyenlítése, az egyenletes hálózati nyomás tartása, energiatakarékos üzemmenet kialakítása és a tüzivíz igények biztonságos kielégítése. E célok megteremtése együttesen csak ellennyomó medence – jelen esetben a terepviszonyok miatt víztorony – létesítésével oldható meg.

A budafoki felső övezet vízellátási rendszerében eddig érdemi nagyságú ellennyomó tárolótér nem volt. (A 4-5.000 m3/nap átlagos és a 10.000 m3/nap csúcsfogyasztáshoz képest az övezetben lévő összesen 100 m3-es medence gyakorlatilag üzemeltetési szempontból jelentéktelen.) A nyári időszakban többször előforduló áramkiesés és az ellátási területen jelentkező növekvő igények miatt 2000 nyarán mind gyakoribbá váltak a több órás vízhiányok. Az övezet hidraulikai egyensúlyához mindenek előtt fontos egy megfelelő méretű ellennyomó tárolótér létesítése.

A budafoki felső övezet fejlesztésének tehát a legfontosabb és egyben legsürgősebb része egy 3.000 m3 hasznos térfogatú víztorony építése.

Ezzel az övezet vízbetáplálása a tárolt vízmennyiség erejéig kétoldalivá válik, mivel nem csak a töltő gépház felől érkezhet a szükséges ivóvíz, hanem a tárolóból ürülő ivóvíz is rendelkezésre áll az igények kielégítésére.

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a víztorony tervezett helye természetvédelmi terület, ezért a pályázat elkészítése során ezt maximálisan vegyék figyelembe.

3.2. A telepítés helye

A tervezett víztorony Budapest XXII. kerületében a Kamaraerdő fölötti fennsíkon nyerne elhelyezést a Balatoni úttól északra, a Szabadkai és a Kamaraerdei utak környezetében. A szóban forgó terület jelenleg viszonylag sík bokros rét. (1. sz. melléklet)

A Kamaraerdei úton húzódó 20 kV-os légvezeték a Szabadkai út sarkánál délre fordulva áthalad a víztorony céljára kijelölt hely fölött. A Budapesti Elektromos Művek Rt Elosztóhálózati Főosztály Üzemosztályának (1116 Bp., Mezőkövesd u. 5.) kezelésében, illetve üzemeltetésében lévő „Diósdi alállomás Budaőrsi kivezetés” megnevezésű 3 x 95 mm2 keresztmetszetű 20 kV-os szabadvezetékéről van szó. A 20 kV-os légvezeték kiváltása nem a pályázó feladata. A víztorony építésére kijelölt terület VT-VB besorolású. Most készül a telepítéshez kerületi szabályozási terv, mely pontosan meghatározza a terület méretét és a környező úthálózathoz való kapcsolatát. (2. sz. melléklet, a szabályozási terv még nem jóváhagyott helyszínrajza és a vonatkozó előírások)

3.3. A víztorony főbb adatai

A tornyot úgy kell kialakítani, hogy a hasznos térfogat fenékszintje 235,0 mBf legyen. Ez az a magassági szint, amit szigorúan be kell tartani.

Hasznos térfogat alatt az ürítőág medencetérben lévő ágának felső síkja és a túlfolyócső felső síkja között képzett nettó tárolóteret értjük. A tárolótér ürítéséhez rekeszenként zsomp kialakítását kérjük.

A tárolótér túlfolyó szintjét úgy kell kialakítani, hogy az 240,0 mBf-nél kevesebb és 241,0 mBf-nél magasabb nem lehet. A 3000 m3 hasznos térfogat biztosítása mellett a tárolótér formája szabadon kialakítható.

A 3.000 m3 hasznos térfogatú tárolóteret két, egymástól függetlenül is üzemelni képes részre kell választani. Mindkét térrészt úgy kell kialakítani, hogy esetenként önállóan működtethető legyen az egyik rekesz, míg a másik zavartalanul karbantartható vagy mosható. Egy rekesz hasznos térfogata nem lehet 1.000 m3-nél kisebb.

A létesítményhez nem tartozik állandó személyzet.

3.4. Tájba illeszkedés, a torony formája

A pályázó a környezetbe illő olyan víztorony formát válasszon, mely kifejezi a műtárgy funkcióját, nem igényel drága speciális építési technológiát, karbantartása egyszerű eszközökkel megoldható. Kialakításában olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen, és tetszetősen illeszkedik a tájba. A tárolótér formája tegye lehetővé a víz folyamatos áramlását, ne alakulhassanak ki pangó terek.

3.5. Talajmechanikai és geodéziai adottságok

A pályázati anyag elkészítéséhez az előzetes talajmechanikai szakvéleményt a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A Fővárosi  Vízművek Rt a szóban forgó területen és annak környékén geodéziai felmérését elvégeztette. Ennek alapján megállapítható, hogy a terület meglehetősen egyenletes, közel vízszintes. Viszonylag kevés földmunkával egy alkalmas rendezettségű terület kialakítható.

(3. sz. melléklet: geodéziai felmérési tervdokumentáció)

3.6. A torony szerkezete

A torony szerkezete olyan kialakítású legyen, amely korszerű technológiával gazdaságosan és rövid idő alatt megépíthető. A szerkezet anyagáról megbízható tapasztalatok álljanak rendelkezésre akár a hazai, akár a külföldi gyakorlatból.

A vízteret határoló szerkezet önmagában (anyagában) is vízzáró legyen, külön vízzáró réteg (vakolat, máz stb.) egyedül nem biztosíthatja a vízzárást.

A legfelső tetőszint járható legyen.

Ki kell dogozni a víztorony korlátozott számú látogató fogadására alkalmas kilátóként való működésének megvalósítását az ezzel összefüggő biztonsági megoldásokkal együtt az alábbi feltételekkel:

- A torony látogathatósága alkalmankénti.

- A látogatók csoportosan érkeznek a toronyba.

- A csoportok létszáma maximalizált (pl. iskolai osztály, kb. 40 fő).

- A csoportok előre egyeztetnek időpontot a torony látogatására.

- A toronyba látogatók parkolási kérdéseit a közeli szoborpark parkolási lehetőségével oldják meg.

3.7. A víztorony belső csőszerelése

A csőszerelés belső kialakítására a Kiíró elvi megoldást ad a 4. sz. mellékletben. A töltő - ürítő vezeték toronytörzsi részén be kell építeni 1 db NA 500-as távműködtethető csapózárat, előtte automatikus légtelenítővel. A légtelenítő legyen képes legalább 500 m3/h levegő beszívására és 100 m3/h levegő kieresztésére. A víztérben elhelyezett csöveket korrózióálló acélból kell kialakítani. A kezelőtér könnyen megközelíthető és járható legyen.

3.8. Épületgépészeti és műszerezési igények

A víztorony alján szociális helyiségek alakítandók ki. Amíg a terület csatornázása nincs megoldva, a szociális helyiségek szennyvizét zárt rendszerben kell elhelyezni.

A lift 1000 kg teherbírású legyen, s megfeleljen legalább 12 fő, illetve 850 kg anyag + 2 fő szállítására is. A lift gépháza a legfelső járható szint felett legyen, tehát a kezelőknek, illetve a látogatóknak a tető szintre jutáshoz ne kelljen lépcsőt igénybe venniük (az üzemi (menekülő) lépcső lehet acélszerkezetű).

A víztorony minden járható belső légtere jól megvilágított legyen, szükségvilágítással is ellátva. Gondoskodni kell a légi közlekedés biztonságát szolgáló jelzőfényről.

Elvi szinten meg kell tervezni a víztorony elektromos energia igényeinek biztosítását szolgáló létesítményeket (kábel, trafó stb.) is.

Az üzemeltetéshez szükséges irányítástechnikai berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a víztorony a Váci úti központból működtethető, a Losonc utcai és a Baross u.-i gépházakkal rádiós kapcsolatban legyen.

A medence rekeszekbe a vízszintmérés távérzékelését biztosító nyomásmérő szondákat kell elhelyezni, valamint lehetőséget kell nyújtani lapvízmércék elhelyezésére úgy, hogy feltöltött állapotban is láthatók legyenek. Kamránként 3 úszókapcsolót kell telepíteni. Valamennyi műszer cseréje, ellenőrzése üzemben lévő medencénél is elvégezhető legyen.

A közös töltő-ürítő ágra zavarosság és szabad klór mérő műszert kell elhelyezni. Távadóinak ipari kivitelűnek kell lenniük.

A vízminőség méréséhez használt vízminta vételezési hely egyszerűen megközelíthető és a minta elvezethető legyen.

A műszerek működése szünetmentes tápellátással is biztosítva legyen. A pályaművek készítése során az irányítástechnikai és a többi műszer elhelyezhetőségét kell betervezni. A tényleges tervezést csak a nyertes mű további tervezésekor kell elvégezni.

3.9. A víztorony hálózathoz csatlakozása

A víztornyot ellátó töltő-ürítő vezeték tervezési határa a kerítésen kívül, a 4. sz. mellékleten látható tolózárig tart. Az NA 500 mm-es medencetöltő (szolgálati) vezeték a toronytörzset elhagyva húzásbiztos göv csőből épül, a kerítés után 1 m-rel telepített tolózárig.

A torony tervezésének ebben a szakaszában a ürítő-túlfolyó csatornát a telekhatárig kell kivezetni. A toronyból lejövő víz elhelyezésének kérdését a tervezési megbízás keretében kell majd megoldani.

A kamrákból a túlfolyók külön-külön 400 m3/h, együttesen 700 m3/h vízmennyiséget vezessenek le. A fenékürítőknek kamránként minimálisan 200 m3/h vízmennyiséget kell elvezetnie.

3.10. Torony környezete

A víztorony kerítéssel ellátott zárt vízműterületre épül. A kerítés könnyen karbantartható legyen, mázolásra csak a bejárati kapu szoruljon. A belső területet füvesíteni kell, a locsolást lehetővé kell tenni. A torony törzse körül tehergépkocsival járható szilárd burkolatú utat kell építeni, melyet össze kell kötni a kerítésen lévő kapubejárattal.

4. A pályamű kötelező tartalma

4.1. A pályázat tartalmi követelményei:

- Műszaki leírások (építészeti, szerkezeti – állékonyság igazolása számítással -, ép. technológiai, csőszerelési, elektromos és összes egyéb munkákra)

- Áttekintő helyszínrajz – M 1:2000

- Részletes helyszínrajz (mely tartalmazza a terület parkosítási vázlattervét és úthálózati tervét a közterületi csatlakozással) – M 1:500

- Jellemző alaprajzi metszetek – M 1:100

- Jellemző függőleges metszetek – M 1:100

- Homlokzatok – M 1:100

- Perspektivikus látványtervek (Az 5 sz. mellékletben látható három meghatározott nézőpontból készült fényképfelvételbe berajzolva, az 1. sz. mellékletben bejelölt pontokból nézve.)

- Csőszerelési terv a szükséges csomópontokkal – M 1:100

- Makett készítése tetszőleges kivitelben – M 1:200

- A Pályázó köteles számítással bizonyított fajlagos mutatókat képezni az alábbiak szerint:

a/ 1 m3 hasznos tároló térre eső összes szerkezet lm3-ben

b/ 1 m3 hasznos tároló térre eső összes belső tér lm3-ben

4.2. Alaki előírások

70 x 100 cm kartonra kasírozott tetszőleges grafikai kialakítással elkészített rajzok kötelező tartalomnak megfelelő módon előállítva.

5. Bírálati szempontok

A Bíráló Bizottság bírálatát fontossági sorrendben az alábbi szempontok figyelembevételével hozza meg:

a/ A pályamű eleget tett-e a feladat leírásában szereplő építészeti-, esztétikai-, tájba illeszkedési-, funkcionális-, műszaki- és szerkezeti feltételeknek.

b/ A pályamű mennyire jelképezi a vízszolgáltatás és a környezet összhangját.

c/ Milyenek a pályamű fajlagos gazdasági- és megvalósíthatósági szempontjai.

6. A tervezési megbízásra vonatkozó vállalási feltételek

Az engedélyezési és tenderdokumentációra szóló tervezési megbízást a tervezésre jogosult I. helyezett kapja meg.

Ehhez a pályamű beadásával egyidejűleg, annak részeként az előre kiadott zárt borítékban Pályázónak mellékelnie kell:

- a vállalási díjra vonatkozó árajánlatát

- a Kiíró által megszabott tervezési határidőre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát

- tervezői jogosultságának igazolását

- tervezői referencia listát

- tervezési szerződés tervezetet a 6. sz. alatt mellékelt szerződés minta figyelembevételével.

A Kiíró a határidő ajánlatot úgy kéri meghatározni, hogy a kivitelezés 2002. III. negyedévben megkezdődhessen és 2004. I. negyedévben befejeződhessen. A tervezés legkésőbbi határideje engedélyeztetésekkel: 2002. 09. 30.

A kivitelezésre vonatkozó versenytárgyalási eljárás átfutási ideje 3-4 hónap.

Az engedélyezési és tenderdokumentáció műszaki részének olyan általános tervi szinten kell elkészülnie, melynek alapján az építési és vízjogi létesítési engedélyek beszerezhetők, s a versenytárgyalási felhívás megjelentethető azzal, hogy a kivitelezési ajánlatot a kiviteli tervek elkészítésével együtt kell megadni.

A tervezési feladat az eddigieken kívül tartalmazni fogja a területen áthaladó 20 kV-os légkábel szükség szerinti kiváltását, valamint a toronyból leürített vízmennyiség elhelyezési problémájának megoldását. Továbbá Kiíró kéri majd annak leírását, hogy a torony kilátóként való működés szerinti kialakítása milyen szerkezeti, technológiai és egyéb kialakításbeli többletet jelent, amely költségnövelő a torony önálló (kilátó nélküli) működéséhez képest.

A tenderdokumentációnak a teljes körű műszaki meghatározásokon (építés, gépészet, csőhálózat, műszerezés, távirányítás, környezet stb.) kívül tartalmaznia kell árazatlan (és külön 1 példány beárazott) költségvetési kiírásokat főösszesítővel. (A beárazott költségvetés a Kiíró tájékoztatására szolgál, nem kerül kiadásra)

Mindazon hatósági igazolást, és egyéb a pályázatra vonatkozó nyilatkozatokat, amelyeket a Közbeszerzési Törvény a versenytárgyaláson indulóknak előír (l. Közbeszerzési Törvény 43-46 §) a nyertes pályázónak a szerződés megkötéséig kötelessége beszerezni.

A Kiíró megbízottja: Sajtos Rita			e-mail: rita.sajtos@vizmuvek.hu

tel.: 465-2400/2299

fax: 349-1996